## Feuil1
Electricity and dimensioning of a wind turbine
| Nominal wind turbine power | Pwt,n | 150 | kWe
| Nominal wind velocity | vn | 10 | m/s
| Operating range | vlim | 5 | m/s to | 25 | m/s
| Mechanical efficiency of the wind turbine | ewt | 70 | %
| Air density | rwt | 1.22 | kg/m3
| Wind velocity distribution | v |  | m/s | Production hours | v | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | t | 8760 | hours | 6095 | t | 290 | 585 | 820 | 970 | 1050 | 1000 | 910 | 790 | 660 | 520 | 380 | 280 | 190 | 110 | 80 | 60 | 30 | 20 | 10 | 5
|  | Pwt |  | kW |  | P | 0.15 | 1.2 | 4.05 | 9.6 | 18.75 | 32.4 | 51.45 | 76.8 | 109.35 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | Ewt (v> 5 m/s) | 484500 | kWhe |  | E=P*t | 43.5 | 702 | 3321 | 9312 | 19687.5 | 32400 | 46819.5 | 60672 | 72171 | 78000 | 57000 | 42000 | 28500 | 16500 | 12000 | 9000 | 4500 | 3000 | 1500 | 750
| Average power | = electricity produced / production hours | 79.4914 | kWe |  | Production | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
| Annual equivalent load factor at nominal power | = electricity produced / nominal power (in h) | 3230 | 36.8721 | %
| Betz formula | Pwt=ewt∙(16/27)∙rair∙(p∙D2/4)∙v3/2
| Wind turbine diameter | Dwt={Pwt,n/(ewt∙(16/27)∙rair∙(p/4)∙vn3/2)}1/2 | 27.4732 | m
| Mean velocity for whole range | v_mean | 6.5925
| Mean velocity for v > 4 m/s | vm | 8.1952 | m/s | = sum(v*t) / sum(t) | v*t = | 290 | 1170 | 2460 | 3880 | 5250 | 6000 | 6370 | 6320 | 5940 | 5200 | 4180 | 3360 | 2470 | 1540 | 1200 | 960 | 510 | 360 | 190 | 100
| Mean cubic velocity for v > 4 m/s | v3m | 764.9336 | m3/s3 | = sum(v*v*v*t) / sum(t) | v*v*v*t = | 290 | 4680 | 22140 | 62080 | 131250 | 216000 | 312130 | 404480 | 481140 | 520000 | 505780 | 483840 | 417430 | 301840 | 270000 | 245760 | 147390 | 116640 | 68590 | 40000
| Cube of the mean velocity > 4m/s | vm3 | 550.4088 | m3/s3
| Weibull c-parameter estimate | c = 2 v_mean / sqrt(Pi) | 7.4388 |  | hours below c | 5625
| Mean cubic velocity whole year (all v) |  | 542.4041 |  |  | 64.2123 | bar: 1
| Weibull k-parameter estimate | k = 1.5 (c^3 / v^3 mean cubic) * sqrt(Pi) | 2.0177